P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-75-6/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 7  stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę i modernizację obecnego pawilonu Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu dla potrzeb oddziałów niezabiegowych” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy należy wykonać instalację odgromową na budynku, jeśli tak to w jakim zakresie? Czy należy wykonać nowe uziemienia do instalacji odgromowej?

Odp. Tak, należy wykonać nową instalację odgromową na budynku. Należy przewidzieć wykonanie  - wymianę uziemienia.

- Proszę o podanie ilości punktów RTV na budynku

Odp. Na budynku należy przewidzieć 45 szt. gniazd RTV-SAT. Instalację należy wykonać w oparciu o multiswitche, aby była możliwość odbierania sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej. Urządzenia należy zamontować w szafach serwerowych piętrowych.

- Proszę o podanie ilościowe urządzeń do instalacji przyzywowej (przyciski przywoławcze, lampki, przyciski sznurkowe itp.)

Odp. Należy przewiedzieć system przyzywowy na 1, 2 i 3 piętrze. System ma obejmować łazienki, sale chorych (przywołanie z każdego łóżka). Lampki informacyjne na korytarzach przy każdej sali, gabinety zabiegowe. W dyżurce na każdym piętrze ma się znajdować centralka.

- Czy w salach chorych należy przewidzieć panele nadłóżkowe? Jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz specyfikację paneli

Odp. W ramach zamówienia jest montaż paneli nadłóżkowych jednostanowiskowych w ilościach: parter - 1 szt, I piętro – 22 szt., II piętro – 22 szt., III piętro – 28 szt. Panel nadłóżkowy ma posiadać: gniazda poboru tlenu, próżni, gniazda 230V 3 szt, system przyzywowy (manipulator z gruszką), oświetlenie miejscowe i nocne załączane z manipulatora systemu przyzywowego.

- Proszę określić ilość gniazd sieci LAN na budynku? Jak ma wyglądać struktura sieci (ilość szaf serwerowych)? Czy urządzenia aktywne są też w zakresie wykonawcy?

Odp. Na budynku należy przewidzieć 220 punktów sieci LAN na potrzeby instalacji komputerowej i telefonicznej. Instalacje należy wykonać skrętką S/FTP kat.6A. Na każdym piętrze należy zamontować szafę serwerową 42U. Szafy serwerowe należy spiąć z głównym punktem w piwnicy światłowodami MM OM3 8 włókien. Urządzenia aktywne (switche) należy również dostarczyć i skonfigurować w ramach zamówienia, urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami które występują  na obiektach szpitala. Parametry urządzeń aktywnych:

- switch GPD – 4xSFP+ 10 GB, 24xSFP 1GB, warstwa L3-1szt,

- switche piętrowe 2xSFP 1 GB, 48xRJ45, warstwa L2 – 3szt,

- switche piętrowe 2xSFP 1GB, 24xRJ45, warstwa L2 – 3 szt.

Dodatkowo szafę główna z GPD piwnica należy spiąć z istniejącą szpitalną siecią teleinformatyczną światłowodem OM4 12 włókien MM.

- Czy w zakresie wykonawcy jest modernizacja złącza kablowego na budynku?

Odp. Tak.

- Czy w zakresie instalacji telefonicznej mają wchodzić urządzenia - telefony, urządzenia aktywne do szaf rack, bramki voip?

Odp. W ramach oferty należy przewiedzieć w szafach serwerowych piętrowych urządzenia aktywne na potrzeby instalacji telefonicznej VOIP (bramki VOIP, switche itp.), bez telefonów. Łączna ilość punktów telefonicznych na budynku to 34 szt.

- Po wizji lokalnej budynek nie spełnia obowiązujących norm odnośnie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej. Czy należy przewidzieć nową instalację i nowe urządzenia dla instalacji oddymiania? Czy należy wykonać klapę oddymiająca na dachu oraz napowietrzanie klatki schodowej?

Odp. Zadanie nie przewiduje modernizacji systemu oddymiania, gdyż budynek jest odebrany przez PSP. Należy ewentualnie przewiedzieć wymianę starych urządzeń na nowe jeśli są uszkodzone.

- Czy należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne terenu?

Odp. Tak. Okablowanie w terenie i montaż 11 słupów z oprawami parkowymi LED. Należy przewiedzieć dodatkowo montaż 2 opraw na budynku do oświetlenia terenu.

- Czy należy przewidzieć intercomy w budynku (domofony)?

Odp. Tak, na parterze – 2 sztuki.

- Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie dokumentacji wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz powykonawczej z rysunkami technicznymi dla poszczególnych branż?

Odp. Należy wykonać kompletną dokumentację powykonawczą.