Wykonawcy

wszyscy

DA.271-35-8/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 15 września 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Pulmonologicznego dla potrzeb Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z wymianą dźwigu osobowego na dźwig niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1  (Pulmonologia)

- W jaki sposób należy zasilić gniazda data w budynku? Czy należy przyjąć zasilacz UPS. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów i moc urządzenia UPS.

Odp. Tak, należy przyjąć 400W na stanowisko komputerowe.

Zadanie nr 2 (Aleje)

- W jaki sposób należy zasilić gniazda data w budynku? Czy należy przyjąć zasilacz UPS. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów i moc urządzenia UPS.

Odp. Tak, należy przyjąć  UPS centralny o mocy 15 kW.

- Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć urządzenia aktywne do szaf rack (switche) ?

Odp. Tak, na każdy poziom jeden punkt dystrybucyjny który zapewni odpowiednią ilość punktów. Każdy punkt dystrybucji na poziomie połączony światłowodem 6 włókien.

Poziom  „0” – 54 szt gniazda; 2 x48 porty switch warstwy drugiej;   szafa dystrybucyjna 12U rack; UPS 1000W; 1 switch warstwy trzeciej;2x moduł SFP+ 10GBase 1310nm do 10KM

Poziom „1” – 100 szt gniazd, 3x48 porty switch warstwy drugiej;  UPS 1000W; szafa dystrybucyjna 12U rack;

Poziom „2” – 79 szt gniazd; 2x48 porty switch warstwy drugiej; UPS 500W; szafa dystrybucyjna 9U rack,

Przykładowe minimalne parametry switchy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

- W jakim zakresie należy wykonać oświetlenie awaryjne na budynku? – w przedmiarze występują tylko 4 oprawy awaryjne

Odp. Oświetlenie awaryjne należy wykonać w zakresie klatek i korytarzy.

- Czy należy przewidzieć system przyzywowy w łazienkach dla niepełnosprawnych?

Odp. Nie.

- Czy należy wykonać instalację oddymiania klatki schodowej wraz z napowietrzaniem?

Odp. Nie.

- Czy należy przewidzieć wymianę rozdzielni głównej ? – w przedmiarze jest tylko doposażenie w aparaturę

Odp. Tak.

- Czy inwestor przewiduje prace budowlane i instalacyjne w piwnicach?

Odp. Tak, wymiana lamp, dostosowanie instalacji do układu TN-S.

- Budynek nie posiada wyłącznika pożarowego prądu, czy należy wykonać wyłącznik pożarowy prądu?

Odp. Tak.