Wykonawcy

wszyscy

DA.271-17-7/21                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 maja 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2 - modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Pytania do przetargu:

- W specyfikacji występuje zapis „wymiana lamp i osprzętu elektrycznego wraz z instalacją elektryczną”, proszę określić zakres, w przedmiarze ujęte jest tylko 22 oprawy i 42 szt gniazd.

Odp. Liczbę lamp należy uzależnić od wyników natężenia oświetlenia i przeznaczenia pomieszczeń. Należy wykonać nową instalację elektryczną lamp i gniazd wtykowych.

- Po wizji lokalnej na budynku stwierdzono że na oddziale jest instalacji 2-przewodowa. Z przepisów wynika konieczność wymiany całego okablowania na spełniające wymagania (sieć TN-S). Czy inwestor uzupełni przedmiar w tym zakresie, czy należy przyjąć wg. własnej kalkulacji?

Odp. Należy dostosować instalacje elektryczną do standardu TN-S, należy przyjąć według własnej kalkulacji.

- Czy należy wykonać oświetlenie nocne w salach chorych?

Odp. Należy wykonać oświetlenie nocne w salach chorych.

- Przedmiar zawiera 14 szt zastawów nadłóżkowych, proszę o specyfikację. Czy należy wykonać do nich nowe okablowanie?

Odp. Należy wykonać okablowanie do zestawów nadłóżkowych. W załączeniu specyfikacja zestawów nadłóżkowych – załącznik nr A.

- Czy należy w ofercie uwzględnić urządzenia aktywne do sieci LAN (switche, bramki VOIP).

Odp. Tak, należy uwzględnić urządzenie aktywne – switch gigabit /min.48 port/min. 2xSFP+ z wkładkami (wielomodowy duplex, krótki dystans do 300m). Bramki  (bramki do telefonów) zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia – strona 6 SWZ.

- Czy w ramach zamówienia jest dostawa zestawów na Sali OIOM, jeśli tak to proszę o specyfikację.

Odp. Należy przewidzieć dostawę zestawów OIOM. W załączeniu specyfikacja zestawów – załącznik nr B.

- Na sali OIOM wymagana jest sieć medyczna IT. Obecnie jest zamontowany system nie spełniający obowiązujących przepisów. Czy należy wymienić urządzenia?

Odp. Należy wymienić sieć medyczną IT.

- Co zawiera pozycja nr 309, 336 z przedmiaru „instalacja klap oddymiających” ?

Odp. Wykonanie instalacji elektrycznej do klapy dymowej w dachu budynku.

Zadanie nr 1 - modernizacja i dostosowanie Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Pytania do przetargu:

- Czy na oddziale należy wymienić całe okablowanie inst. elektrycznej?

Odp. Należy wymienić całe okablowanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.

- Czy należy wykonać oświetlenie nocne w salach chorych i korytarzu?

Odp. Należy wykonać oświetlenie nocne w salach chorych i korytarzu.

- Przedmiar zawiera 38 szt. zastawów nadłóżkowych, proszę o specyfikację. Czy należy wykonać do nich nowe okablowanie?

Odp. Należy wykonać okablowanie do zestawów medycznych. W załączeniu specyfikacja zestawów nadłóżkowych – załącznik nr A.

- Czy należy w ofercie uwzględnić urządzenia aktywne do sieci LAN (switche, bramki VOIP).

Odp. Tak, należy uwzględnić urządzenie aktywne switch gigabit /min.48 port/min. 2xSFP+ z wkładkami (wielomodowy duplex, krótki dystans do 300m). Bramki  (bramki do telefonów) zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia – strona 5 SWZ.

- Co zawiera pozycja nr 1049 z przedmiaru „instalacja klap oddymiających” ?

Odp. Wykonanie instalacji elektrycznej do klapy dymowej w dachu budynku.