Wykonawcy

wszyscy

DA.271-23-7/21                                                    	            Nowy Sącz, dnia 4 czerwca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Pytania do przetargu:

- Proszę o określenie parametrów sieci separowanej dla Sali OIOM (poz. 91 z przedmiaru)?

Odp. Należy przyjąć sieć zgodnie z parametrami. Moc 6,3kVA, 16 obwodów, lokalizator doziemienia obwodów, kaseta sygnalizacyjna. Urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami, które już występują na szpitalu.

- Czy należy uwzględnić urządzenia aktywne do szafy rack? W specyfikacji występują bramki do telefonów, natomiast przedmiar (poz.106) nie uwzględnia urządzeń aktywnych?

Odp. Tak, należy uwzględnić urządzenie aktywne:

- switch gigabit/min.48 port/min.2xSFP + z wkładkami (wielomodowy duplex, krótki dystans do 300m),

- bramki VOIP (bramki do telefonów), aby obsługiwały min. 16 numerów.

- Proszę o określenie parametrów systemu oddymiania, czy inwestor posiada projekt oddymiania klatek schodowych?

Odp. Inwestor nie posiada żadnej dokumentacji. Należy zaprojektować i wykonać kompletny system do napowietrzania klatki schodowej dla budynku A i B tak, aby spełniał wymagania pod względem ppoż. Wykonawca musi przewiedzieć montaż klapy oddymiania na dachu oraz urządzeń do napowietrzania (np. drzwi z siłownikami). Projekt musi być zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.

modernizacja i dostosowanie Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Pytania do przetargu:

- Jak należy interpretować pozycje 153 „zespól napowietrzający”? – przedmiar instalacje elektryczne.

Odp. Należy zaprojektować i wykonać kompletny system do napowietrzania klatki schodowej dużej dla budynku C tak, aby spełniał wymagania pod względem ppoż. Wykonawca musi przewiedzieć montaż klapy oddymiania na dachu oraz urządzeń do napowietrzania (np. drzwi z siłownikami, wentylatory napowietrzające). Projekt musi być zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.

- Czy należy uwzględnić urządzenia aktywne do szafy rack? W specyfikacji występują bramki do telefonów, natomiast przedmiar (poz.106) nie uwzględnia urządzeń aktywnych?

Odp. Tak, należy uwzględnić urządzenie aktywne:

- switch gigabit/min.48 port/min.2xSFP + z wkładkami (wielomodowy duplex, krótki dystans do 300m),

- bramki VOIP (bramki do telefonów), aby obsługiwały min. 16 numerów.