Wykonawcy wszyscy

DA.271-39-6/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 22 czerwca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii Szpitala, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy:

Jak rozumieć pozycję nr 85 ” Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem” — przedmiar branża budowlana.

Odpowiedz:

Pozycja nr 85 dotyczy wymiany rozdzielni SZR dla budynku C. W załączniku nr A schemat

Pytanie nr 2 dotyczy:

Na kondygnacji +1 w miejscu projektowanego słupa konstrukcyjnego występuje rozdzielnia elektryczna (na ścianie klatki schodowej). Czy należy przewidzieć przesunięcie rozdzielni w inne miejsce.

Odpowiedz:

Tak, należy przewidzieć przesunięcie rozdzielni w inne miejsce.

Pytanie nr 3 dotyczy:

W jaki sposób należy wykonać oświetlenie awaryjne w projektowanych pomieszczeniach? Z posiadanych informacji wynika, że nie ma możliwości podpięcia do istniejącego systemu ośw. awaryjnego na budynku onkologii.

Odpowiedz:

Należy zamontować oprawy autonomiczne z funkcją autotestu.