P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-7-8/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 15 lutego 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy w zakres prac instalacji elektrycznych obejmuje swym zakresem wykonanie systemu przyzywowego? Brak w przedmiarach.

Odp. Tak, należy wykonać kompletny system przyzywowy dla 4 sal chorych wg. wytycznych:

Sala nr 1 – 5 łóżek,

Sala nr 2 – 6 łóżek,

Sala nr 3 – 7 łóżek,

Sala nr 4 – 2 łóżka,

Łazienki chorych – 3 szt.

W łazienkach należy zainstalować łączniki przywoławcze pociągowe, na salach przy łóżkach chorych manipulatory przywoławcze na przewodzie 2m. Nad każdą sala chorych wymagana jest lampka sygnalizacyjna, w dyżurce pielęgniarek należy zamontować centralkę oddziałową.

Zaleca się wykonanie systemu w oparciu o producenta, którego urządzenia występują już na oddziałach szpitalnych (oddział Chorób wewnętrznych, pediatria), w celu ujednolicenia aparatury – systemu.

Dodatkowo nad każdym łóżkiem należy przewidzieć zestaw gniazd w którym będzie znajdować się lampka nocna, wł. do lampki nocnej, 2 x gn. 230V, 1 x gn. ekwipotencjalne.

- Czy w zakres prac instalacji elektrycznych należy wykonać rozbudowę rozdzielni RG ddziałowej?

Odp. Tak, należy przewidzieć wymianę rozdzieli oddziałowej wraz z kablem WLZ. Instalację elektryczną i rozdzielnie RG dobrać wg. poniższych wytycznych:

- Ilość odwodów 400V – 2 szt.,

- Ilość obwodów gniazd 230V – 20 szt.,

- Ilość obwodów oświetleniowych – 5 szt.

Oprawy typu LED. Ilość opraw należy dobrać tak, aby natężenie spełniało Polskie Normy. Na Sali zabiegowej należy przewiedzieć oświetlenie o RA 90.

- Czy w zakresie modernizacji znajduje się wykonanie instalacji niskoprądowych? Brak w przedmiarze i projekcie.

Odp. Tak, należy wykonać instalację sieci LAN wg. założeń:

- sieć należy wykonać w kategorii 6A, (przewód F/FTP),

- ilość gniazd odbiorczych – 40 szt.,

- punkt dystrybucyjny – szafa rack 15U,

- nową szafę rack należy połączyć światłowodem z istniejącą szafa rack, która znajduje się na Oddziale Chorób Wewnętrznych.