Wykonawcy

wszyscy

DA.271-53-8/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 29 grudnia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na remont  - modernizacja budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 W załączniku o nazwie „Program funkcjonalno-użytkowy” na stronach 11-24 znajduje się zestawienie wyposażenia technologicznego pomieszczeń. Czy zakup tych elementów jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli to Wykonawca ma zająć się zakupem poszczególnych elementów to prosimy o udostępnienie szczegółowych wymagań technicznych poszczególnych rzeczy.

Odp 1. W zakres zamówienia wchodzą elementy wyszczególnione w kosztorysach – przedmiarach (m.in. umywalki z  bateriami, narożniki ochronne, pasy ochronne, poręcze ochronne, zlewy, brodziki itp.).

Zakres zamówienia nie obejmuje aparatury medycznej, mebli medycznych, mebli biurowych, lodówek, dozowników, komputerów itp.

Pytanie 2 Zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie w postępowaniu dotyczącym remontu - modernizacji budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Jednym z elementów prac jest zamontowanie dźwigu osobowego.

Niestety jest duży problem z szerokością szybu. Zaproponowane w projekcie 1550 mm to o wiele za mało na wykorzystanie standardowego rozwiązania. Do tego wymagana szerokość kabiny to 1170 mm. Tylko kilka firm na świecie ma gotowy projekt, który można byłoby zaadaptować do Państwa wymagań.

Wyrysowany przez projektanta szyb ogranicza drastycznie wybór producenta, a przez co wpływa także na cenę oraz dalsze koszty utrzymania.

Istnieją dwie możliwości rozwiązania tego problemu:

1. Udzielenie przez Zamawiającego zgody na zastosowanie typowego dźwigu dla niepełnosprawnych MRL 630 kg/ 8 osób z wymiarem kabiny 1100 mm. Dźwig MRL 630 w pełni spełnia wymagania normy PN-EN 81-70 odnośnie wymagań dźwigów do transportu osób niepełnosprawnych.

2. Poszerzenie szybu o około 20 cm. Pomiędzy ścianą szybu, a schodami klatki występuje luka o takiej szerokości. To umożliwi zastosowanie standardowego dźwigu o wymaganych parametrach występujących w projekcie. Na życzenie możemy przedstawić analizę techniczną oraz zalety wynikające z zastosowania, które proponujemy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie zgody na zastosowanie jednego z powyższych rozwiązań.

Odp 2. Zgodnie z zapisami SIWZ strona 2 – „Opis Przedmiotu zamówienia” „Zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera dokumentacja opracowana przez Biuro Infra Red w Myśleniach (z wyłączeniem poz. przedmiaru od 1 do 29 dot. montażu windy) program funkcjonalno użytkowy, rysunki oraz przedmiar robót budowlanych począwszy od pozycji 30 do pozycji 232, przedmiar instalacji elektrycznych i przedmiar instalacji sanitarnych (załącznik nr 2 do SIWZ – zadanie nr 1)…..”.

Wykonanie dźwigu osobowego (windy) nie jest objęte postępowaniem.

Pyt.3 Czy w ofercie należy uwzględnić opracowanie projektu wykonawczego?

Odp. 3 Nie.

Pyt. 4 Czy rozbudowa rozdzielnicy RG dotyczy tylko dobudowy zabezpieczenia dla tablicy TP0?

Odp. 4 Należy wykonać całą rozdzielnicę RG oraz całą instalację łącznie z WLZ do złącza kablowego.

Pyt 5. Czy w ofercie należy uwzględnić instalację przeciwpożarową SAP - jeśli tak to proszę podać zakres.

Odp. 5 Nie.

Pyt.6 Czy w ofercie należy uwzględnić instalację minitoringu CCTV - jeśli tak to proszę podać zakres.

Odp. 6 Nie.

Pyt.7 Czy w ofercie należy uwzględnić instalacje zewnętrzne, np. oświetlenie, inst. odgromowa - jeśli tak to proszę podać zakres.

Odp. 7 Nie.

Pyt.8 Czy zamawiający wymaga uzyskania 25 letniej gwarancji na system okablowania strukturalnego?

Odp. 8 Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt.9 W jaki sposób będą rozliczone prace niezbędne do prawidłowego ukończenia zadania a nie ujęte w przedmiarze?

Odp. 9  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszelkie niezbędne prace do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku pozycji w przedmiarze należy ją uwzględnić i wycenić (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia część I SIWZ oraz odpowiedziami na zapytania).

Pyt.10 Na podstawie jakich dokumentów ma zastać opracowana dokumentacja powykonawcza - brak jakichkolwiek rysunków branżowych.

Odp. 10 Na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Pyt.11 Czy w ofercie należy uwzględnić baterię do kompensacji mocy biernej?

Odp. 11 Nie.