Wykonawcy

wszyscy

DA.271-53-9/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 30 grudnia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na remont - modernizacja budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy w ramach zadania należy przewidzieć całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na budynku?

Odp. Tak, należy wykonać w całym budynku nową instalację elektryczną w układzie TN-S – komplet rozdzielni, ośw. podstawowe, gniazda ogólne, gn. data, os. awaryjne.

- Czy należy przewidzieć wymianę kabla WLZ, relacja złącze kablowe - rozdz. główna budynku.

Odp. Tak, należy wykonać nowe zasilanie do rozdzielni głównej.

- W jaki sposób należy zasilić gniazda 230V Data w budynku? Czy należy przyjąć zasilacz UPS. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów i moc urządzenia UPS.

Odp. Tak, należy przyjąć UPS centralny o mocy min. 15kW/15 minut.

- Czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę wszystkich opraw ośw. podstawowego? – Obecnie na obiekcie jest oświetlenie świetlówkowe a przedmiar zawiera tylko 114    opraw ośw. podstawowego i 48 kinkietów

Odp. W ramach zadania przewidziane jest zamontowanie nowych opraw ilość zgodnie z przedmiarem. Część istniejących opraw oświetleniowych należy zdemontować i ponownie wykorzystać.

- Czy należy przewidzieć system przyzywowy w łazienkach dla niepełnosprawnych?

Odp. Tak, zgodnie z przedmiarem.

- Czy należy wykonać instalację oddymiania klatki schodowej wraz z napowietrzaniem?

Odp. Tak, należy przewidzieć na tym etapie tylko okablowanie, bez montażu urządzeń.

- Czy należy przewidzieć wymianę/modernizację rozdzielni głównej ? – w przedmiarze jest tylko doposażenie w aparaturę

Odp. Tak, należy wymienić całą rozdzielnię główną wraz z modernizacją układów pomiarowych (układ półpośredni + bezpośrednie).

- Czy w ramach zamówienia należy zamontować 3 szafy serwerowe? – przedmiar zawiera tylko 1 szt.

Odp. Tak, należy zamontować szafę serwerową na każdej kondygnacji, zgodnie ze SIWZ.

- Czy inwestor przewiduje prace budowlane i instalacyjne w piwnicach?

Odp. Tak, wymiana lamp, dostosowanie instalacji do układu TN-S.

- Czy należy wykonać dokumentację powykonawczą?

Odp. Tak.